ZX自吸式清水离心泵具有结构紧凑，操作方便，运行方便，维护容易，效率高，寿命长，并有较强的自吸能力等优点。管路中不需要安装底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引流液即可，因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。常用型号：25ZX3.2-20、25ZX3.2-32、50ZX15-12、50ZX12.5-32、50ZX20-30、50ZX12.5-50、50ZX20-7.5、65ZX30-15、65ZX25-32、80ZX40-22、100ZX100-20、100ZX70-75、150ZX160-80、150ZX170-55、200ZX400-32、250ZX550-32、300ZX500-50等系列

ZX自吸式清水离心泵概述

ZX自吸式清水离心泵是卧式自吸离心泵。该自吸式离心泵与其它型式的自吸离心泵比较，因为泵本身没有逆止阀，结构最为简单；工作最为可靠；无故障工作时间长，维护、使用方便、体积小、重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与相同口径的泵比较，排量大、性能高。  
它具有结构紧凑，操作方便，运行方便，维护容易，效率高，寿命长，并有较强的自吸能力等优点。管路中不需要安装底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引流液即可，因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。

ZX自吸式清水离心泵技术参数：  
流量：6.3～400m3/h；  
扬程：5～132m；  
转速：2900、1450r/min；  
功率：0.55～110KW；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
进口直径：50～200mm；  
最高工作压力：1.6Mpa。

ZX自吸式清水离心泵故障及排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| ZX自吸式清水离心泵不出水 | 1.泵壳内未加储液或储液不足 2.吸入管路漏气 3.转速太低 4.吸程太高或吸入管路过长 5.机械密封泄漏量过大 6.吸入管路气体不能从出口排出 | 1.加足储液 2.检查并排除漏气现象 3.调整转速 4.降低吸程或缩短吸入管路 5.修复或更换 6.使之排出 |
| ZX自吸式清水离心泵杂音和振动较大 | 1.底脚不稳 2.泵轴弯曲 3.汽蚀现象 4.轴承磨损严重 5.进口管路内有杂物 6.泵与电动机两者主轴不同心 | 1.加固 2.更换或校正 3.调整工况 4.更换 5.清除杂物 6.调整同轴度 |
| ZX自吸式清水离心泵出水量不足 | 1.叶轮流道与吸入管被堵塞 2.叶轮或叶轮密封磨损严重 3.功率不足或转速太低 | 1.排除堵塞物 2.更换口环 3.加足功率、调至额定转速 |
| ZX自吸式清水离心泵轴功率消耗过大 | 1.流量过大 2.转速太高 3.泵轴弯曲或叶轮卡碰 4.泵内流道堵塞或被卡住 | 1.升高出口压力 2.适当降低 3.更换或校正 4.排队堵塞物 |

ZX自吸式清水离心泵性能参数

| 型号 | 流量Q | 扬程 | 吸程 | 自吸性能 | 转速 | 电机 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/h) | (L/s) | (m) | (m) | (min/5m) | (r/min) |  |
| 25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 0.75 |
| 25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.1 |
| 40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 |
| 40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
| 50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2.4 | 2900 | 1.5 |
| 50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 |
| 50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 3 |
| 50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
| 50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
| 50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
| 50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 |
| 50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 7.5 |
| 50ZX20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 |
| 65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2 | 2900 | 3 |
| 65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 |
| 80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 3.4 | 2900 | 3 |
| 80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 1.8 | 2900 | 4 |
| 80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 1.9 | 2900 | 5.5 |
| 80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
| 80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
| 80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 1.5 | 2900 | 18.5 |
| 80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 1.2 | 2900 | 22 |
| 100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 |
| 100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1.8 | 2900 | 22 |
| 100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
| 100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
| 150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 1.8 | 2900 | 45 |
| 150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 1.3 | 2900 | 55 |
| 150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 1.2 | 2900 | 55 |
| 200ZX400-32 | 400 | 111 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 55 |
| 200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1.5 | 1450 | 90 |
| 200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1.5 | 1450 | 110 |
| 250ZX550-32 | 550 | 153 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 75 |
| 250ZX400-50 | 400 | 111 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
| 250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
| 250ZX400-75 | 400 | 111 | 75 | 5 | 1.5 | 1450 | 132 |
| 300ZX600-32 | 600 | 167 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
| 300ZX500-50 | 500 | 139 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
| 300ZX550-55 | 550 | 153 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 132 |

丁菲泵业订货须知：

1、订货前请确认产品型号、流量、扬程、功率、材质、具体使用环境等；如果需要丁菲泵业代为选型时，请提供详细的使用环境和技术要求，以便帮您选择最合适的产品；当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们丁菲泵业的技术专家为您审核把关。
　　
　　2、用户在订购产品时，请详细填明订货单位，收货单位，付款单位的名称，通讯地址（包括所在省、市、地、区县、街、号），电话，传真，开户行，帐号及代表人。切勿省略。
　　
　　3、订购所有本厂产品均实行款到发货。
　　
　　4、订购丁菲泵业产品的客户，本公司代办物流发货，如需特殊要求请注明；办理汽车直运的，全国省会城市均可在发货后二至五天内到货。其它地区如江苏、河南、湖南、湖北、四川、安徽、江西、河北、广东、福建、广西、辽宁、山西可汽车直运到部份地级城市。（详情请电话联系确认）
　　
　　公司十分注重服务问题，为了达到用户满意的产品标准我们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标，以合作关系开发优质产品。